北流人民医院内科楼1#电梯维修主机采购需求

1.故障描述：电梯运时轿厢抖动和震动严重，引起的原因是曳引主机蜗轮蜗杆磨损以及轴承磨损，运行时发出异常响声引起轿厢振动共振，抱闸线圈烧坏。

2.维修方案：维修曳引主机（包含更换涡轮涡杆、油封、轴承、主机油、加工前后铜套、拆装曳引主机及调试人工费）；维修抱闸线圈。

3.达到的效果：可解除电梯运时轿厢抖动和震动的问题，电梯正常运行。

4.质保时间：维修曳引主机质保壹年。